周谷堆大兴国际物流园（国家骨干冷链物流基地项目）环保治理—市政给排水综合改造工程招标工程量清单、最高投标限价

编制补疑

项目编号：×××××××××

一、重要提示

本工程措施项目费率和不可竞争费率取费按“市政工程取费标准”中“道路、排水、桥涵工程”的费率计取；其中挖或填土石方量大于5000m3的大型土石方工程，其措施项目费率和不可竞争费率按市政工程相应费率乘0.6系数。

二、招标需求

（一）招标范围

周谷堆大兴国际物流园（国家骨干冷链物流基地项目）环保治理—市政给排水综合改造工程，位于合肥市瑶海区大兴镇百大周谷堆国际物流园内，项目红线面积约64.21万m2,主要建设范围包括副食区、蔬菜区、水果区、粮油冻品区、水产区、肉食区以及商业楼前广场等。

### 1.土石方工程：土石方挖、运、填等。

2.排水工程（含商业楼前管线附属工程）：雨污水管网改造约24km，内容包括雨污水管道、雨污水检查井、雨水口、雨水口连接管道拆除重建，以及商业楼前的供水管道、消防管道翻新修复等。

### 3.道路工程：广场破除恢复约3.2万m2，内容包括广场路面及附属设施拆除，新建沥青路面、停车位铺装、岗亭及护栏、标线等。

4.建筑工程：1#、2#地下车库地坪及坡道防滑砂浆约0.72万m2拆除重建，地库护角板、标识、标线、车档更新，更换集水坑盖板、新建U形排水沟约1038m，2#楼东电梯厅内墙、顶面及地面翻新等。

5.电动推拉棚工程：共计12座膜棚总面积约2.09万m2。主要包括混凝土基础、钢结构、电动推拉棚等。

6.配货大棚工程：新建单层钢结构配货大棚及钢结构雨棚，总面积约0.64万m2，其中钢结构配货大棚总面积约0.47万m2，钢结构雨棚总面积约0.17万m2，内容包含原水产区临时钢板房拆除，配货大棚周边配套新建雨污水管道、雨污水检查井、排水沟、挡水坡、给水管道、水表、电缆、电表等。

7.监控、弱电工程：增加24芯光缆约1.5万米，新建弱电手孔井，现状手井井盖更换。

8.消防系统改造工程：消防线路故障维修约46处，新增消防管线、手井等以及现状道路拆除恢复。

9.补充特殊说明：

图纸上已设计，但不计入本次招标范围的有：无

（二）暂定项目

1.本项目暂列金额为 130 万元，计入大型土石方单位工程其他项目清单，投标人应按招标人所列的金额计入投标总价。

2.线路故障、多线故障、广播线路维修等，按专业工程暂估价为20万元，计入消防系统改造单位工程其他项目清单，投标人应按招标人所列的金额计入投标总价。

（三）按项列入工程量清单的内容，标后不予调整：无

（四）补充图纸及修改图纸的说明

本项目招标图纸以系统上传最后一版图纸（2024.6.4）为准，具体详见图纸目录。

- （五）总承包服务费：详见招标文件。

- （六）温馨提示：除以下温馨提示外，投标人投标报价还须仔细阅读本项目招标文件，慎重报价。

- 给排水管网等衔接费用：本项目新建的给排水管网与现状给排水管网衔接费用，包含管道疏通、顺接、开孔、封堵等内容，除清单已列项外相关费用已含在总价中，请投标人自行踏勘现场，综合考虑报价，标后不予调整。

- 本项目相关的检测费及其配合费用（招标人另行委托招标的第三方检测费除外）清单不单独列项，由投标人综合考虑在报价中，标后不予调整。

- 临时用水用电施工费用：由投标人根据施工组织设计自行考虑，包含水电报装、接引、计量表、管线铺设、设备材料、临时用水、用电许可手续及可能发生的线路增容、相关单位的协调、完工后的拆除恢复等一切费用，相关费用清单不单独列项，由投标人综合考虑在报价中，标后不予调整。

- 管道交叉保护费用，施工范围内管道交叉垂直净距小于规范要求时，需采取保护措施，具体措施需满足设计要求，相关费用已含在总价中，投标人自行踏勘现场，综合考虑报价，标后不予调整。

- 原有设施保护费用：施工过程中对现有的建筑物、构筑物、地下管线等进行保护，清单不单独列项，投标人结合设计图纸自行踏勘现场，综合考虑报价，标后不予调整。

- 本项目土方运输中产生的涉及渣土消纳处置、土场费、土源费、保洁费及相关管理部门收取的管理费等所有费用均由投标人综合考虑进行报价，标后不予调整。

- 本项目土方开挖、回填及运输，实际土方用量与天然、密实方之间的换算系数由投标人自行考虑，相关费用已包含在总价中，投标人自行踏勘现场，综合考虑报价，中标后不予调整。

- 本项目电动推拉棚需要结合现场情况进行二次深化设计，考虑与既有建筑物的结构验算、加固及安全性鉴定、消防验算等工作，满足相关规范要求，深化设计图纸须经业主单位、设计单位、监理单位确认后方可施工，相关费用已含在总价中，投标人需仔细踏勘现场，综合考虑报价，中标后不予调整。

- 电动推拉棚钢结构与既有建筑物结构的锚固,清单不单独列项,投标人自行踏勘现场，将上述费用综合考虑在报价中，中标后不予调整。

- 本项目所有改造维修范围内的雨污水管道开挖，如深度未超过3m，但地质情况较复杂时，需采用短桩横隔板支护，保证施工安全，满足使用需要，投标人自行踏勘现场，充分考虑施工情况复杂性，将上述费用综合考虑在报价中，中标后不予调整。

- 现状杆件拆除：商业楼道路范围内（商户门前散水至市政道路人行道外边线）现状监控杆件等设施需拆除恢复，拆除后交招标人在指定位置堆放，后期部分杆件需恢复，满足使用要求，清单不单独列项，投标人自行踏勘现场，将上述费用综合考虑在报价中，中标后不予调整。

- 商业楼路面修复过程中对现状进出口地面下感应线圈破坏后应同步进行恢复，相关费用由投标人综合考虑在报价中，中标后不予调整。

# 三、设计文件及技术补充说明

（一）共性问题

- 请明确本项目土方开挖、运输方案。

回复：本项目最高投标限价中土方类别按三类土计算，弃渣、弃土方运距按15km，借土运距按5km计算。投标人须认真勘察现场，做好测绘测量复查工作，并结合项目周边取、弃土点情况以及管理部门相关要求综合考虑报价，中标后不予调整。

- 请明确图纸中平面图不详细，工程量无法计算复核的量，如何计入。

回复：按设计图纸主要工程数量表中相应数量计入。

（二）个性问题

排水工程（含商业楼前管线附属工程）

- 排水管道设计说明第11条：排水混凝土管道基础做法参见06MS201-1,19，此图集适用范围为管径600-3000mm的管道，商业楼室外排水混凝土管道管径600mm以下的管道做法如何考虑。

回复：管径600mm以下管道基础做法参照管径600mm基础做法。

- 排水管道设计说明第11条：塑料管采用180°混凝土基础06MS201-1,22，此图集适用混凝土管道，请明确塑料管基础如何考虑。

回复：具体详见混凝土管道沟槽回填断面示意图S-PS-09，管道包封大样图S-PS-10。

- 排水管道平面图检查井无规格型号、量表工程量和平面图工程量不一致，请明确。

回复：检查井规格型号和数量以量表为准。

- 管道CIPP点状修复图纸按每处计入，请明确具体工程量。

回复：按每处2米计入，需满足修复目标，保证使用功能。

- 管道开挖修复深度和支护如何考虑。

回复：雨水管道平均开挖深度按2米计入，污水管道平均开挖深度按3米计入，管道开挖超过3米的采用拉森钢板桩支护（具体详见大样图S-PS-17），全区按200m长度计入副食品交易区工程量中。

- 单箅雨水口图纸显示为预制砼，设计说明10第四条明确材质为砖砌体，以何为准。

回复：为预制砼雨水口。

- 请明确各交易区现状空调压缩机迁移工程量。

回复：每个交易区按10台计入，超出部分由投标人自行迁移，满足本次改造施工需要，超出部分的费用由投标人综合考虑在报价中，中标后不予调整。

- 请明确交易区施工排水管道的道路破除（不含商业街破除）部分的结构层形式以及恢复路面做法。

回复：老路面结构为24cm厚C35混凝土+20cm厚水凝稳定土，新路面结构做法详见04大样图S-PS-14。

- 雨、污水管道拆除检查井、拆除雨水口、拆除管道工程量如何计入。

回复：以图纸工程数量表计入，投标人自行勘探现场，综合报价，中标后不予调整。

- 请明确废弃管道永久封堵工程量。

回复：以图纸工程数量表计入，投标人自行勘探现场，综合报价，中标后不予调整。

- 请明确机动车道下检查井井圈是否需要加固处理。

回复：需要。

- 请明确商业街与市政衔接处人行道拆除恢复做法。

回复：此处拆除恢复做法参照“S-PS-15 非机动车道及人行道恢复做法大样图”。

- 请明确雨、污水出户管道工程量。

回复：雨、污水出户管道平面图仅为示意图，此工程量以量表为准。

- 量表中球墨铸铁排水管长度与平面图工程量不一致，请明确。

回复：以量表为准。

- 请明确各交易区雨水立管和横干管工程量。

回复：此工程量以量表为准。

- 请明确交易区及商业街现状检查井破除恢复的检查井规格。

回复：现状检查井均按φ1000，新建检查井参照对应图集。

- 请明确雨水管道是否需要做闭水试验。

回复：雨水主管道需要做闭水试验。

- 请明确水果区排水横管安装位置。

回复：此排水横干管安装于现状彩钢瓦之下，具体高度经业主同意后实施。

- 图纸量表管道清淤为1项,请明确管道管径以及淤泥工程量如何计算。

回复：管道清淤，包括开挖修复和非开挖修复的排水管道清淤，需覆盖所有改造维修范围，清单按1项，最高投标限价按（d400）2000m，（d500）1600m，（d600）1000m，（d800）500m，清淤量按1/4管道截面积×管道长度考虑，列入排水工程副食品交易区分部分项清单中，投标人自行踏勘现场，综合报价，中标后不予调整。

- 室外敷设于一层挑檐上的消防给水管是否需要保温？

回复：室外消防给水管需要保温。采用防火等级B1级闭孔橡塑海棉保温，厚度50mm外包1mm难燃型夹筋铝板保护。管道保温做法按国标16S401执行，节点大样图详16S401，P51页。

道路工程

- 请明确路面结构层是否需要加宽。

回复：商业楼及交易区内均不加宽，商业楼道路范围以商户门前散水至市政道路人行道外边线，交易区以开挖修复范围为准。

- 请明确岗亭的规格材质，提供意向图。

回复：采用不锈钢成品岗亭，规格1.5m×1.5m×2m（含固定桌面、PZ30配电箱、弱电机柜等）。

建筑工程

- 地库护角板平面图中无示意，请提供平面标注示意图或工程量。

回复：护脚板安装于地库内部柱子四周，地库四周墙柱不考虑。

- 请明确热熔标线的具体做法。

回复：道路分道线，线宽150mm；车位线，线宽100mm；导向箭头详见上图。

- 请明确2#楼东电梯厅墙面、顶面、地面的具体做法？

回复：2#楼东电梯厅墙及顶面做法：耐水防霉腻子2遍、防霉白色无机涂料1底2面，地面做法同地库地面。

- 请提供原楼地面、墙面、天棚做法及厚度？

回复：详见下图。

- 请明确护角板、标识、标线车档等做法。

回复：成品护角板为PVC材质圆护角，尺寸1500×100×10mm。成品车挡采用橡胶材质，尺寸540×135×80mm。成品标牌、标识采用PVC材质、热熔反光标线。

- 请明确集水坑盖板做法及平面位置。

回复：采用成品压纹不锈钢盖板，规格及数量见“S-JZ-06 地下车库U型排水沟平面图 ”，地下车库电梯及设备房门口U型沟均设置不锈钢盖板，累计长度为24.6m，宽度同U形沟。

- 现有排水沟、集水井内防水做法是否重做。

回复：不重做。

- 原截水沟盖板是否更换。

回复：截水沟盖板更换为300×300球墨铸铁篦子，工程量为28m。

- 如下图所示，请明确箭头所示的过路钢管的材质?

回复:采用Q235镀锌钢管埋地。

电动推拉棚工程

- 请提供12#电动推拉棚侧边柱平面图和大样图。

回复：12#结构侧边柱平面图和大样图基础尺寸按常规电动推拉棚考虑设计，最终以二次深化设计为准，清单工程量以示意图纸计算。

- 请明确排水管布置形式。

回复：间隔布置，四米一条。

- 请明确膜棚钢结构中除镀锌构件外其余部分构件是否考虑除锈工艺。

回复：除镀锌构件外其余部分构件都需要除锈。

- 钢结构是否涂刷防锈防火防腐涂料，请明确种类及做法。

回复：室外不需要做防火涂料，未镀锌部分均做防锈处理，防腐详见图纸说明。

- 请明确牛腿及轨道H型钢厚度？

回复：7mm厚。

- 请提供电动大棚的电缆规格型号。

回复：由最近单体配电箱接电引入（每个电动推拉棚棚伸缩电机的主电缆YJV22-0.6/1-4×10,长度按65m考虑,电缆保护管按镀锌钢管DN50考虑，电机型号：BZDY-23-4;额定电压：AC380/660;额定功率：2.2KW。

- 请提供电动推拉棚与既有建筑物锚固支撑详细做法。

回复：植筋方法M24、M20化学螺栓植入原有混凝土立柱上，M24垫板尺寸为400×300×16mm,M20垫板尺寸为300×260×16mm，锚固长度300mm从而固定牛腿。

- 请提供电动推拉棚牛腿间距。

回复：按4米考虑，具体应结合现场情况确定，必须做在原混凝土立柱上。

- 12#电动推拉棚侧边基础设计说明中含混凝土短柱，短柱及基础中含钢筋，但大样图无短柱及钢筋，请明确。

回复：以大样图为准。

- 请提供支座ZZ1具体平面位置。

回复：无ZZ1支座，本项目采用成品球形支座，具体详见图纸。

配货大棚工程

- 请明确配货大棚基础是否考虑换填。

回复：基础尺寸详见“S-JG-02基础平面布置图”,开挖后视基槽验收具体情况具体分析，将垫层以下淤泥及杂填土等不满足要求的土体挖除，换填级配碎石。清单按基础数量的1/3进行换填考虑，深度2m，满足设计要求，按基础垫层投影面积垂直开挖。

- 部分配货大棚无柱脚螺栓大样图，请明确。

回复：详见“S-JG-03 基础短柱平面布置图”。

- 配货大棚是否考虑外露式柱脚包裹。

回复：外露式柱脚浇筑地坪时采用C20素混凝土包裹柱脚，高度30cm锥形坡，保证柱脚不积水。

- 配货大棚基础4-19轴图纸未明确具体做法。

回复：配货大棚基础做法均参照3轴基础。

- 请明确配货大棚电动推拉棚屋面的材质。

回复：膜材选用PVC（含各种配件、连接件等）。

- 请明确配货大棚DN110 UPVC雨水管高度。

回复：按5.4m考虑。

- 配货大棚图纸无地面做法，请明确。

回复：现有混凝土地面。

- 请明确屋面Φ180×6.0，Y2的材质。

回复：Q355B级钢。

- 配货大棚四周是否设置彩钢板及檩条。

回复：山墙两侧及背侧设置彩钢板墙面，采用30mm×5mm镀锌扁钢上下两道横向通长将彩钢板支撑、绷紧、固定，彩钢板材料选用0.8mm厚彩钢板。

- 请明确原有路面破除及恢复做法。

回复：仅对配货大棚基础部位进行破除恢复，棚内未涉及破除路面。破除恢复做法均按24cm厚C35+20cm厚级配碎石，级配碎石以下采用素土回填夯实，具体详见大样图。

- 水产区配货大棚立面图尺寸与平面图不一致，请明确。

回复：以立面图尺寸为准。

- 雨棚柱脚C30微膨胀砼二次浇灌层与配货大棚柱脚C40微膨胀混凝土不一致，请明确。

回复：统一为C40微膨胀混凝土。

- 请明确雨棚屋面隅撑的具体位置。

回复：详见雨棚檩条基础平面布置图，在钢架处设置隅撑，外侧钢架单边设置，内侧钢架双侧设置。

- 雨棚钢架图纸仅有GJ-1，其他钢架位置如何考虑。

回复；均参考GJ-1。

- 请明确雨棚屋脊盖板的材质。

回复：同屋面压型彩钢板。

- 请明确雨棚屋面压型彩钢板的厚度。

回复：0.8mm厚单层彩钢板。

- DN300雨水连接管管道包封深度是否包含路面结构层。

回复：包含在路面结构层，最低管道包封深度距地面不应低于300mm（埋深至垫层底按照1.3m深考虑）。

- 雨水管道回填至管顶10cm，与道路破除恢复结构层重叠部分如何考虑。

回复：重叠部分以道路破除恢复结构层为主。

- 请明确配货大棚挡水坡混凝土厚度。

回复：仅考虑破除20cm厚混凝土。

- 请明确配货大棚管线工程中需要加固的雨、污水检查井、雨水口数量。

回复：棚内检查井不加固，行车道下的检查井及雨水口需加固处理，做法见“S-GX-07 检查井加固详图”，C35钢筋混凝土井圈厚度300mm。

- 配货大棚污水管道无基础埋置深度，请明确。

回复：污水管道起始点最低管道包封深度距地面不应低于300mm，按平面图示意3‰坡度接入园区现状污水井，如开挖过程中遇到现状其他管线时需下挖，保证排水接入（埋深至垫层底按照1.4m深度考虑）。

- 排水管道平面图检查井无规格型号，且量表工程量和平面图工程量不一致，请明确。

回复：检查井规格型号和数量以量表为准。

- 请明确需要包封加固的管道。

回复：排水出户管及雨水口连接管(聚乙烯PE实壁管)需包封加固。

- 请明确混凝土挡水坡钢筋及传力杆间距。

回复：传力杆间距50cm，箍筋间距20cm。

- 预埋铁件是否考虑防腐涂层。

回复：不考虑。

- 请明确钢结构防火涂料类型及耐火等级。

回复：钢柱、柱间支撑采用非膨胀型防火涂料，涂刷厚度为27mm，钢梁、檩条、屋面支撑及屋面系杆采用膨胀型防火涂料，涂刷厚度为4mm，耐火等级均为二级。

- 雨水口加固箍筋φ22是否有误。

回复：雨水口加固箍筋φ8三级带肋钢筋。

- 请明确给水管道保温材料材质、厚度。

回复：采用防火等级B1级闭孔橡塑海棉保温，厚度50mm外包1mm难燃型夹筋铝板保护。管道保温做法按国标16S401执行，节点大样图详16S401，P51页。

- 电力手孔井600×600mm参照图集20S515页326，图集中井内设流槽，请明确电力井是否设置流槽。

- 回复：不需要。

- 请提供成品PC控制箱、低压分支柜的参数。

- 回复：控制箱采用DGP3-A16(D)，低压分支柜采用SOYINT低压电缆分支箱TP25-5P，具体样式根据当地业主或主管部门要求。

- 请明确智能水表、智能电表的规格参数。

- 回复：智能水表采用DN100大口径IC卡智能水表，智能电表采用三相4G智能电表，具体样式功能需经业主或管理部门确定。

- 请提供智能水表箱、智能电表箱、智能水电表箱的材质、尺寸及其他相关参数。

- 回复：智能水表箱采用201#不锈钢0.6mm厚规格500×248×150mm；智能电表箱采用201#不锈钢0.6mm厚规格450×270×120mm（含户外防雨棚），具体样式需经业主或管理部门确定。

监控、消控工程弱电工程

- 弱电改造工程量是否参照工程量表计入?

回复：按图纸工程数量表计入。

- 请明确预埋钢管的材质?

回复：材质为镀锌钢管。

消防改造工程

- 请提供电缆保护管沟槽断面图。

- 回复：按垂直开槽深30cm；开槽宽度：管径×2，最低不小于10cm。